MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

100 kWe / 121,03 kWp GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

# KONU VE KAPSAM

İşbu teknik şartname İDARE’ye ait proje sahasında YÜKLENİCİ tarafından kurulacak olan 100 kWe / 121,03 kWp kurulu güce sahip GES’in; genel teknik özelliklerini, temin koşullarını, kurulum ve montajını, şebekeye bağlantısı, tüm elemanları ile kabul ve devreye alınmasını, garanti hususlarını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini kapsar.

# KISALTMALAR

İşbu teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe,

AC: Alternatif Akım

ADM: ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Anahtarlama düzeni: Bir elektrik tesisatının işletilmesi, düzenlenmesi, korunması veya diğer kontrolleri için, ana veya yardımcı anahtarlama cihazları topluluğudur.

Ayırıcı: Ayırma için belirtilen şartlara uyan mekanik bir anahtarlama cihazıdır.

Anma gerilimi (Nominal gerilim): Bir tesisatın veya tesisat bölümünün tanımlandığı gerilimdir.

Artık akım: Tesisatın bir noktasında faz ve nötr hatlarından geçen akımların fazör toplamından arta kalan akımdır.

Artık akım anahtarı (RCD): Belirlenen şartlar altında, artık akım değeri, eşik değerine ulaştığında, kontakları açmak için tasarlanmış bir mekanik anahtarlama cihazı veya cihazlar topluluğudur.

Aşırı akım: Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım taşıma kapasitesidir.

Ayırma: Güvenlik amacıyla tesisatın tamamının veya bir bölümünün bütün elektrik enerjisi kaynaklarından ayrılması suretiyle beslemesinin kesilmesidir.

Çift yalıtım: Temel ve ek yalıtımın her ikisini de içeren yalıtımdır.

Denge Bileşenleri: Fotovoltaik güç sistemindeki fotovoltaik dışındaki diğer tüm bileşenleri (sigorta, evirici, bağlantı elemanları, mekanik destek üniteleri, batarya vb.)

Devreye alma: Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından, bir sisteme ait tesisat elemanlarının ilk çalıştırmasının yapılması işlemidir.

DC: Doğru Akım

DC bölüm: PV sistemlerinin, tasarım ve kurulumlarında PV hücreleriyle eviricilerin DC giriş terminalleri arasındaki kısımdır.

Devre kesici: Normal yük akımlarını taşıma ve kesme kapasitesine göre imal edilmiş ve ayrıca önceden belirlenmiş kısadevre akımlarını taşıyabilecek şekilde otomatik kesme yapabilecek bir cihazdır. Genelde, seyrek olarak kullanılmasına rağmen bazı tipleri sık anahtarlama için de uygundur.

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Fotovoltaik (PV): Güneş ışınımından doğrudan elektrik üreten cihazlar

GES: Güneş Enerji Santrali

IEEE: Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü

İDARE: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

İSTEKLİ: İhaleye teklif veren her bir firma

İnverter (Evirici): Doğru akımı tek fazlı ya da çok fazlı değişken akımlara çeviren cihazdır.

İzolasyon: Güvenlik nedenleriyle beslemenin elektrik tesisinin tamamının ve bir kısmının tesisteki bütün üreteçlerden ayrılmasıyla vasıtasıyla kesilmesidir.

Kısa Devre Akımı (Isc): PV modüllerin, PV dizilerin, PV dizelerinin ve PV generatörlerin standart koşullardaki kısa devre akımıdır.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar.

kWe: Kilowatt (AC)

kWp: Kilowatt (DC)

Potansiyel Dengeleme İletkeni: Donanımın açıktaki iletken bölümlerini ana topraklama barasına veya bağlantı ucuna bağlayan bir koruma iletkenidir.

Proje Sahası: GES’in kurulacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası çatısı

Dizi (Dizi): PV modüllerinin ve diğer gerekli bileşenlerin bir doğru akım kaynağını oluşturmak için mekanik ve elektriksel olarak entegre hali.

Dizi Kablosu: PV dizinin çıkış kablosu.

Dize: Gerekli çıkış geriliminin üretilmesi bir birine seri bağlanmış ve paralellenmiş belirli sayıdaki PV modül dizisidir.

PV Hücre: Güneş radyasyonu gibi bir ışığa maruz kaldığında elektrik üretebilen temel PV cihazı.

DC Ana Kablosu: PV dizesi bağlantı kutusu ile PV inverterin DC terminalleri arasındaki bağlantı kablosu

PV Kurulum: PV güç besleme sisteminin monte edilmiş hali

PV Modül (Panel): PV hücrelerinin biribirine çevresi korumalı olacak şekilde bütünüyle montajıdır.

PV Dizi Kablosu: Bir PV dizisindeki PV modülleri birbirine bağlayan kablo.

PV Dizi Sigortası: Tek bir PV dizisini korumak için kullanılan sigorta,

Sınıf II Donanım: Elektrik çarpmalarına karşı sadece temel yalıtım ile yetinilmeyerek, ilave yalıtım önlemleri alınmış ancak içerisindeki donanımın açıktaki metal bölümlerle bir koruma iletkeni ile bağlantı zorunluluğu olmayan ve tesisatın sabit çekilen hattı üzerinde güvenlik önlemleri alınmamış olan donanımlardır.

PV Standart Test Koşulları (STC): PV hücreler ve modülleri için verilen etiket değerlerinin belirlendiği test koşulları (panel yüzey sıcaklığı: 25 °C, ışık şiddeti: 1000W/m2, hava kütlesi: 1,5)

Şebeke: Bir elektrik iletim ve/veya dağıtım sistemi.

Şebeke Bağlantılı Sistem: Elektrik şebekesi ile paralel bağlı olarak çalışan PV sistemi.

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Termik-Manyetik Şalter (Kompakt şalter): Termik-manyetik eşik değerleri ayarlanabilen tip devre kesici.

Tehlike: İnsanların ve diğer canlıların can güvenliğini tehlikeye atacak, yaralanmasına sebep olacak durumlardır.

Tehlikeli Gerilim: Çok düşük gerilim değerlerini aşan gerilim değerleridir.

Test İşlemi: Yapımı tamamlanmış fotovoltaik güç sisteminin elektriksel ve mekanik dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesi.

Yalıtım: Bir iletkeni, kaplayan saran veya destekleyen iletken olmayan bir malzeme ile yapılan işlemdir

Voc: Açık devre DC gerilimi

YÜKLENİCİ: İhale sonucunda işi alan firma

# İLGİLİ MEVZUAT

Teklif içeriği ve yapılacak tüm imalat ve hizmetler onaylı projeleri ile aşağıda belirtilen mevzuatın yürürlükteki güncel haline uygun olacaktır.

- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,

- 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,

- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik,

- İlgili Standartlar: Üretim tesislerinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans kriterlerine ilişkin olan, CE/ISO/CENELEC/IEC ve diğer uluslararası standartları,

- İlgili diğer teknik mevzuat: ETKB tarafından çıkarılmış elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin güvenli ve kararlı işletilebilmesi için gereken şartları ve standartları içeren;

  - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,

  - Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği,

  - Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,

  - Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği,

  - TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Uygulama Usul ve Esasları,

İSTEKLİ’nin teklif ve proje içeriği, yukarıda belirtilmeyen ancak iş ile alakalı olan her türlü yasal düzenlemelere ve bu düzenlemelerde yapılacak değişikliklere ve yeni çıkacak olan düzenlemelere uygun olacaktır.

# İŞ TANIMI VE GENEL ŞARTLAR

Proje Sahasında çatıya kurulacak GES, onaylı projesi, teknik şartnamesi ve yürürlükteki mevzuata göre; malzemelerin temini, testleri, nakliyesi, montajı; GES’in şebekeye bağlantısı, devreye alması, ADM/TEDAŞ kabulünün yaptırılması, kabul için gerekli tüm prosedür ve sürecin takibi ile gerekli tüm iş ve işlemlerin tamamlanması, işin bir bütün olarak çalışır vaziyette tamamlanması için gerekli elektrik alt yapı, inşaat, konstrüksiyon, montaj, revizyon işleri, izleme sisteminin devreye alınması, kabul sonrası 2 yıl boyunca bakım onarım hizmeti gibi tüm işleri kapsayacak şekilde bir bütün olarak anahtar teslim olarak yapılacak ve GES’i çalışır şekilde (ADM/TEDAŞ kabulü yaptırılmış) İDARE’ye teslim edecektir.

Projesinde yer almayan veya teknik şartnamede belirtilen işler dışında, teknik şartname ve sözleşme eklerinde bahsi geçmeyen ancak işin doğası gereği yapılması gereken veya kullanılması zorunlu olan, her tür yardımcı malzemenin temini, montajı, nakliyesi, genel gider ve kârları teklif edilen bedelin içinde olup, söz konusu işler YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

YÜKLENİCİ’nin bu iş kapsamındaki sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

- YÜKLENİCİ, GES’in şebeke bağlantısını “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve diğer bütün ilgili yönetmelik, tebliğ, karar ve uygulama esaslarına göre tesis edecektir. YÜKLENİCİ tüm iş ve işlemlerinde yürürlükte olan güncel mevzuatlar ile konuyla ilgili kurumların (ADM, TEDAŞ) karar/bağlantı görüşü/çalışma esaslarına uyacaktır.

- Hatalı kurulum nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan YÜKLENİCİ doğrudan sorumlu olacak ve gerekli olan tüm iyileştirme/düzeltmeleri, İDARE tarafından belirlenecek olan makul sürede, bedelsiz olarak, ivedilikle yerine getirecektir.

- GES’in şebekeye bağlantı noktalarından ADM/TEDAŞ tarafından istenecek her türlü kriter (dağıtım şirketi Scada’sına uygunluk, otoprodüktör kriterleri, koruma, kumanda, topraklama vb.) YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

- Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve İDARE’nin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. (Taşınması, depolanması, montajdan önce ve sonra, geçici kabule kadar bütün hasar ve zararlardan yüklenici her durumda sorumludur). Zarar gören ya da bozuk olan parçalar yenisi ile değiştirilecektir. YÜKLENİCİ tarafından kullanılacak malzemelerin ADM/TEDAŞ kabulüne kadar çalınma veya herhangi bir nedenle hasara uğramasının sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye aittir.  Her türlü taşıma, depolama vb giderler YÜKLENİCİ’ye aittir.

- Bütün sistem bileşenleri yeni, temiz, ambalajında, kullanılmamış ve hatasız olacaktır. Üzerlerinde marka, model ve imal tarihini gösteren işaret, yazı, rakam vs. bilgileri içeren etiket bulunacaktır. Her türlü ekipman ve sistem, YÜKLENİCİ tarafından gerekli ayarları yapılmış ve fonksiyonunu tam olarak yerine getirir şekilde geçici kabule hazır hale getirilecektir.

- YÜKLENİCİ kurulum yerinde inverterleri yerleştireceği alana inverterlerin uygun şekilde asılması için uygun kutu profil ile gerekli taşıyıcı yapıyı ve sandviç panel ile çatısını tüm maliyetleri kendisine ait olmak üzere hazırlayacaktır. Kutu profillere antipas ve iki kat siyah boya uygulaması yapılacaktır.

- YÜKLENİCİ, sözleşmede belirtilen süre içerisinde işi tamamlayarak ADM/TEDAŞ’a kabul için başvuruda bulunulacaktır. Sözleşmede belirtilen süre içinde ADM/TEDAŞ başvurularının yapılmaması halinde gecikilen her gün için sözleşmede belirtilen gecikme cezası uygulanır. Ayrıca kabul için başvuru evraklarının eksik ve hatalı olması durumunda kayıp olan gün sayısı kadar YÜKLENİCİ cezalı çalışmış sayılacaktır.

- YÜKLENİCİ, malzeme tedariki konusunda aşağıdaki kurallara uyacaktır.

  - YÜKLENİCİ, projede belirtilen panel ve inverter markalarına uygun olarak malzeme tedariki sağlayacaktır.

  - Taşıyıcı konstrüksiyonda projesine uygun olarak ISOTEC markasının ürünleri kullanılacaktır.

  - Şalt malzemeleri (sigorta, kaçak akım rölesi, TMŞ, vb.) ABB, Siemens, Schneider markalarından biri olmalıdır.

  - Konnektör, DC kablo, AC kablolar, GES panosu gibi tüm malzemelerin marka ve modelleri onaylı projeye uygun olarak seçilerek, İDARE’nin onayına sunacaktır. İDARE’nin onayı bulunmayan hiçbir malzeme, teçhizat, ekipman sistemde kullanılmayacaktır.

  - Tesisatta kullanılacak tüm malzemeler ile kumanda ve güç kablolarında TSE, IEC standartlarına, ISO 9000 serisine uygunluk ve CE belgesi aranacaktır.

- İşin herhangi bir aşamasında çatıların sızdırmazlığına zarar verecek bir işlem yapılmayacaktır. Çatılar veya yapıların herhangi bir kısmına zarar verilmesi durumunda zarar verilen kısımlar YÜKLENCİ tarafından ücretsiz olarak eski haline getirilecektir.

- İnverterler, panolar, kablo tavaları metal konstrüksiyon vb. ekipman üzerinde bulunması gereken tüm ikaz levhaları, ölüm tehlikesi levhaları, kullanma talimatları ve uyarı plakaları uygun şekilde hazırlanıp montajlı teslim edilecektir. Bu levhalar üzerinde bulunan yazı, resim vb. şeyler, çevre şartlarına karşı dayanıklı olacak, solma, kaybolma, soyulma vb. bozulmalar yaşanmayacak şekilde imal edilecektir. Levhalar “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği” , ISO 7010 standardına ve TEDAŞ yönergelerine uygun olacaktır. Tüm kablolar projesine uygun şekilde silinmez ve atmosferik koşullara uygun malzemeler ile etiketlenecektir. Tüm uyarı ikaz levhaları, etiketler ve bağlantı parçaları için dış ortam ve UV dayanımına ilişkin belgeler YÜKLENİCİ tarafından İDARE onayına sunulacaktır. İDARE’nin onayladığı ürünler tedarik ve monte edilecektir.

- Kablolar keskin kenarlardan korunmalıdır. Sabitleme yöntemleri, yükleme veya keskin yarıçaplı bükülmeler nedeniyle aşırı stres veya gerilim nedeniyle kablo hasarını önleyecektir.

- Güneş ışığına maruz kalan tüm metalik olmayan borular, klipsler ve kanallar UV ışınlarına dayanıklı tipte olacaktır.

- İşin yapımı süresince tesis içinde tüm malzeme artıkları düzenli olarak temizlenecek, bununla ilgili YÜKLENİCİ eleman temini sağlayacaktır. İş bitiminde çalışma mahallinin işletme şartlarına uygun olarak terkedilmesi, YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır.

- İşin yapımı esnasında tüm tesis ve çevreye verilecek her türlü zarar ve ziyandan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. İşveren Mali Mesuliyet ve 3. Şahıs sorumluluk sigortaları YÜKLENİCİ tarafından yaptırılıp İDARE’ye saha tesliminden önce sunulacaktır. Süresi de en az 6 ay geçerli olacaktır.

- Sistemde kullanılacak tüm ekipmanlar yeni ve hâlihazırda imal edilen en son geliştirilmiş modeller olacaktır. Dizayn, malzeme ve işçilik, ileri mühendislik ve imalat uygulamalarıyla belirlenen kalite ve standartlardan aşağı olmayacaktır.

- Güneş enerjisi sisteminin kurulacağı alanla dağıtım şebekesi arasındaki kablolama, irtibatlandırma, ölçü devresi revizyonu, ilave TMŞ konulması işleri için malzeme temin ve işçilikleri YÜKLENİCİ firma tarafından yapılacaktır. Bu işlemler sırasında çıkabilecek kazı, inşaat, yenilenme, düzeltme, yıkma, delme vb. işlemler ve gerekli onarımlar YÜKLENİCİ tarafından ek bedel talep edilmeksizin yapılacaktır. Tüm teçhizat ve malzeme TEDAŞ MLZ ve ADM şartnamesine uygun olacaktır.

- YÜKLENİCİ, geçici kabul sonrası 30 (otuz) takvim günü İDARE teknik personellerinin yanı sıra teknik yeterliliğe sahip asgari 1 teknik personelini işletmenin sağlıklı olarak çalıştığını teyit amacıyla sahada tutmaya devam edecektir.

- YÜKLENİCİ, mevcut yapılara verdiği zararları kendisi tazmin edecektir.

- Sayaç değişimi ve diğer elektrik kesintisini gerektiren işler, İDARE’nin tayin ettiği zamanlarda yapılacaktır.

- YÜKLENİCİ, en az 2 adet 6 kg ABC kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüleri sahadaki uygun yerlere (İnverterler/Panoların yanına) montajını yapacaktır. Uygun sayıda yangın tüpü temin etme ve montaj işleri YÜKLENİCİ’nin yükümlülüğündedir. YÜKLENİCİ, itfaiye uygunluk raporu alarak, İDARE’ye raporu teslim edecektir. Bu işlemler için YÜKLENİCİ herhangi ilave bir bedel talep etmeyecektir.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# Genel Teknik Özellikler

Uygulama,  onaylı projesine ve meri mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

GES, ADM/TEDAŞ onaylı projesinde belirtilen noktaya bağlanacaktır. Sistem şebeke bağlantılı olarak çalışacak olup hem şebeke hem de güneş enerjisi sistemi aynı anda devrede olacaktır.

Cihazlar, günde 24 (yirmi dört) saat, yılda 365 (üç yüz altmış beş) gün sürekli olarak çalışmaya müsait olacaktır.

# Fotovoltaik Güneş Panelleri

Güneş panelleri, ELİN Sirius marka ELNSM72M-HC-HV Serisi, IEC 61215 standart test koşullarında (1000 W/m2 ışınım, 25°C modül sıcaklığı ve A.M 1,5 spektrum) altında en az 455 Wp güç çıkışına sahip olacaktır. Güç ölçüm toleransı 455 W 0/+4,99 olacaktır (-) eksi tolerans kabul edilmeyecektir.

Kullanılan güneş panellerin hepsi aynı marka, tip ve güçte olmalıdır.

Santralde kurulumu yapılacak paneller Mono PERC-Half Cell teknolojisine sahip olacaktır.

Güneş panellerinin ön yüzeyini kaplayan cam, güneş ışığını yansıtmayacak (AR Kaplamalı) özellikte olacaktır. Cam EN 12150 standartlarında temperlenmiş ve en az %94 geçirgenlikte olmalıdır. Camın EN 12150 standardına göre hesaplanan dayanımı 90 N/mm² olmalıdır. Cam et kalınlığı minimum 3.2 mm olacaktır.

Panellerde kullanılacak EVA en az 0,40 mm kalınlığında, PID dayanımı olan bir enkapsülant olacaktır.

Panellerde kullanılacak bağlantı kutuları en az IP67 sınıfına sahip olacaktır. Bağlantı kutuları en az 3 adet ve en az 15A diyot içerecektir. Panellerdeki DC çıkış kabloları ile konnektörlerin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır. Güneş Paneli (Solar Modül) doğru akım çıkış kabloları her bir kutup için en az 1200 mm uzunlukta ve en az 4 mm² kesitinde 2 adet Solar kablo olacaktır.

Fotovoltaik Panellerin çerçeveleri preslenmiş, aynı zamanda punch işlemi de görmüş olmalıdır. Çerçeve üzerinde drenaj deliği, topraklama deliği ve montaj delikleri bulunmalıdır. Fotovoltaik Panellerde cıvatalı olarak montajlanmış çerçeveler kabul edilmeyecektir. Fotovoltaik Panellerin çerçevesi korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda (anodize alüminyum tercih sebebidir) olacaktır. Çerçeve herhangi bir delme vb. işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır. Çerçevenin montajı silikonlu olacak ve otomatik makine ile yapılacaktır. Çift taraflı bant kullanılarak yapılan çerçeve montajı kabul edilmeyecektir.

İmalatçı, Türkiye’de yerleşik ve Türkiye sınırları içerisinde panel üretimi yapan bir firma olacaktır. Güneş Panelleri fason üretim olmayacaktır.

Fotovoltaik güneş panelleri (IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2) standartlarında uluslararası akredite kuruluşlardan en az 1 sertifikasyona sahip olacaktır.

Paneller 130 km/h ya da 2400 Pascal rüzgâr ve 5400 Pascal kar yüküne dayanıklı olacaktır.

Panel üretiminde hücre dizgileri tamamen otomatik bir sistem ile el değmeden birleştirilecektir. Manuel lehimleme ile yapılan dizgi uç birleştirme (interconnection) kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Paneller laminasyondan önce %100 elektrolüminesans testine tabi tutulacaktır.

Panel üretimi esnasında tüm istasyonlarda süreç kontrol yapılacak; süreç kontrol aşamaları tek tek her panel için kayıt altına alınacak, üretim sonunda tüm paneller %100 görsel kontrol, yalıtım testleri ve solar simülatör testinden geçirilecektir.

Paneller güç seviyelerine göre otomatik olarak sınıflandırılacak ve aynı güç sınıfına sahip olan paneller paketlenecektir. FV paneller çıkış akımlarına göre koliler üzerine form yapıştırılacak ve sahada dizilerde akım grubu aynı olan paneller birbirine bağlanacaktır. Her koli üzerinde Kullanım Kılavuzu olacaktır.

Paneller -40°C ila +85°C sıcaklık aralığında, GES’in kurulacağı alanın bulunduğu yükseklikte, %0- 85 bağıl nem oranında sorunsuz çalışacaktır.

Üretici firma teklif ettiği paneller için aşağıdaki bilgileri İdare’ye sunacaktır.

- FV panel marka, model bilgisi ile tüm teknik ve fiziki özelliklerini içeren dokümanlar,

- Ürüne ait sertifika ve raporlar,

- FV panellere ilişkin garanti belgeleri.

Güneş panelleri 1000 VDC maksimum sistem voltajında çalışabilecek özellikte olacaktır. Maksimum kısa ters akım koruması en az 15 A olacaktır.

Güneş paneli, CE Belgesi’ne sahip olmalıdır.

Her bir panelin üzerinde üretici tarafından panellere eklenmiş ve minimum aşağıdaki bilgileri ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır. Ürün seri numarası cam altı ve çerçeve kenarına silinmez bir şekilde yapıştırılacaktır. Aşağıdaki bilgileri içeren ürün etiketi panel arkasına yerleştirilmiş olacaktır.

- Üretici firmanın ismi

- FV Hücre Tipi

- Nominal Güç

- Maksimum Güç Çıkışı (Pmax)

- Açık Devre Gerilimi (Voc)

- Kısa Devre Akımı (Isc)

- Maksimum Sistem Voltajı

- Panel boyutları

- Üretilen Ülke

YÜKLENİCİ, güneş panelinin üretimi başlamadan önce İDARE'ye bilgi verecektir. İDARE, PV Modül İmalatı Yeterlilik Gözetimi çerçevesinde en az bir temsilci görevlendirecektir. YÜKLENİCİ, panel imalatçısının bu konuda her türlü kolaylığı sağlayacağını garanti etmektedir. Aksi bir durumun sözleşmeye aykırılık anlamına geldiği YÜKLENİCİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Panel üretimi sırasında yapılacak olan bütün fabrika test sonuçlarının dokümanları nakliyeden önce İDARE ile paylaşılmalıdır. Bunlar için YÜKLENİCİ’ye ilave bedel ödenmeyecektir.

# İnverter Üniteleri

Güneş panellerinden üretilen DC gerilim, şebekeye entegre inverterler ile AC gerilime çevrilerek uygun gerilim seviyesinden şebekeye bağlanacaktır.

Fronius marka TAURO 50-3-D modeli İnverter kullanılacaktır.

Üretici tarafından verilen ürün garantisi en az 5 yıl olacaktır.

Şartname dâhilinde aynı markanın inverterleri kullanılmalıdır.

Her bir inverter en az 50 kW gücünde, 50 hz frekansında,  sinüs dalgası formunda 3 faz 400 V AC çıkışı, sürekli olarak verecek yapıda olacaktır.

İnverterlerde dâhili olarak uzaktan izleme ve güç kontrol ünitesi mevcut olacaktır.

Maksimum giriş gerilimi 1000 VDC olmalıdır.

Giriş gerilimi maksimum 1.000 V DC olacaktır.

Maksimum verim en az %98,6, euro verimi en az %98,1 olacaktır.

THD (Total Harmonic Distortion) %3’den küçük olacaktır.

İnverterler, güç faktörünü ±0,9 aralığında ayarlayabilme özelliğine sahip olacaktır.

İnverterler IP65 koruma sınıfında dayanıklılık standardını sağlayacaktır.

Çalışma sıcaklığı aralığı -20 ile +60 C derece aralığını kapsayacaktır.

İnvertör için korumalar; toprak hata koruması, ters dc voltaj polarite koruması, AC kısa devre, aşırı sıcaklık koruması, gerilim dalgalanması, şebeke izleme moduyla otomatik devreden çıkma ve devreye girme, bütün kutuplu hassas sızıntı akım izleme ve koruması olacaktır.

# AC ve DC Saha Kablolama İşleri

Güneş panelleri, paneller ile inverter, inverter ile pano arasındaki kablolar ile iş kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü elektrik, data ve kumanda kablolarının temini, tesisi ve uygun biçimde bağlanması YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

GES bünyesinde kullanılacak tüm kabloların temini ve yapılacak kablolama işçiliği ilgili teknik mevzuata ve onaylı projeye uygun şekilde YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

DC kabloları ve konnektörler GES’lerde kullanılmak için özel üretilmiş solar ekipmanlar olacaktır. Konnektörler MC4 uyumlu olacak ve özel aparatlar vasıtasıyla sonlandırılacak ve uygun torkta sıkılacaktır.

FV enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, UV dirençli, çift izoleli, halojensiz, kurşunsuz (tercihen), nominal kablo kesiti ilgili akredite kuruluşlarca onaylanmış ve standartlara uygun olarak üretilmiş olacaktır.

Solar kablolar -40˚C /+90˚C çalışma sıcaklığında sorunsuz kullanılacak özellikte olmalıdır.

FV kablolar arası ek yapılmayacaktır.

Solar kablolar, invertere kadar kapalı kablo tavası içerisinde götürülecektir.

Güneş panelleri ile inverterler arasında çekilecek DC kablolar, onaylı projede belirtilen kesit ve özellikte olacaktır.

AC kablolar TSE belgesine sahip olacaktır.

AC kablolar sistemin tamamında onaylı projede belirtildiği (kesit, taşıma şekli, kablo türü vb.) gibi ilgili mevzuatlarına uygun olarak montajı yapılacaktır.

Bütün kablolar, kablo merdivenlerinde ve kablo tavası üzerinde/içinde kablo bağı ile bağlanacak ya da uygun şekilde sabitlenecektir. Kablo bağları dış ortama uygun olarak seçilecektir. Bütün kablo tava ve merdivenleri kapaklı olup, dışarıdan kablo görünmeyecektir.

İnvertörler ile ana dağıtım panoları arasındaki kablolama gerektiği yerlerde kablo tavalarıyla projesine uygun olarak yapılacaktır.

Kullanılacak tüm tavalar sıcak daldırma galvaniz olacaktır.

Kablolama aşamasında kabloların bükülme yarıçaplarına dikkat edilecektir. Kablolara aşırı baskı yapılmayacaktır. Bağlantı noktaları hassas bir şekilde sağlamca birleştirilecektir.

Kullanılan tüm kablolar kabloların takibinin kolay yapılabilmesi için silinmez özellikte etiketler ile her iki uçlarda etiketlenecektir. Bu etiketlerde kabloların nerden geldiği ve nereye bağlandığına dair ayrıntılı bilgiler yer alacaktır. Kullanılacak etiketler için İDARE’den onay alınacak olup, onay verilmeyen etiketler kabul edilmeyecektir.

YÜKLENİCİ, teklif edilen solar, AC kablolar ve diğer bağlantı elemanlarına ait teknik doküman, katalog vb. belgeleri sunacaktır.

# AG Panolar

GES panosu imalatı projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılacaktır. Tesisin ADM/TEDAŞ kabulü esnasında herhangi bir sebeple ortaya çıkabilecek pano revizyonları ve projeleri yüklenici tarafından ivedilikle ve bilabedel olarak yapılacaktır.

“Pano iskeleti, kapısı, kapakları, gövdesi ve içerisinde kullanılan tüm iç montaj konstrüksiyon elemanları ve kaidesi en az 2 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilecektir.

Panonun zemine veya duvara montajı İDARE ile birlikte karar verilerek belirlenecektir. Her iki durumda montaj kolay yapılabilir olmalıdır.

Pano imalatında doğrudan ve dolaylı dokunmaya karşı gerekli tedbirler alınarak tasarım yapılacaktır. Pano; yeterli bağlantı ve çalışma alanı olacak şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir.

İmalat öncesi çizimler İDARE’ye sunularak tasarım onayı alınacaktır.

# Şebekeye Bağlantı ve Senkronizasyonu İşleri

GES’ten elde edilen 3 faz 400 VAC, 50 Hz alçak gerilim enerjisinin ölçme sistemi kurularak gerekli şebeke eşleşmesi, koruma ve topraklaması yapılarak bağlantı görüşüne, projesine, teknik şartnamesine ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde şebekeye bağlantısı gerçekleştirilecektir.

Güneş panellerinden üretilen DC gerilim, şebekeye entegre inverterler ile AC gerilime çevrilerek şebekeye bağlanacaktır. Her bir çatı uygulamalı GES’in şebeke bağlantısı, onaylı tek hat şemasında belirtildiği şekilde yapılacaktır.

GES’e ait bütün şebeke bağlantı sistem ve ekipmanları ilgili dağıtım şirketinden alınan bağlantı görüşü ve güncel mevzuata uygun olarak tesis edilecektir

Enerji santralinden elde edilen üretim, şebekeye verilmeden önce ADM/TEDAŞ tarafından sistem onayları alınacaktır.

Kurulacak tesis için gerekli olan yüksek gerilim, aşırı akım, kısa devre vb. bütün korumalar, ilgili dağıtım şirketinden alınan bağlantı görüşü ve güncel mevzuata uygun olarak tesis edilecektir.

ADM/TEDAŞ ve EPDK’nın ilgili bütün tebliğ ve yönetmeliklerine uygun olarak mevcut ölçü devresi çift yönlü iki adet sayaç ile uygun akım ve gerilim trafoları takılarak revize edilecektir.  GES panosunda tek yönlü bir adet sayaç kullanılacaktır. YÜKLENİCİ ilgili dağıtım şirketi tarafından istenecek sayaç kriterlerine (uzaktan okuma vb.) uygun sayaç seçimi ve tesisi yapacaktır.

Yapılacak tüm bu çalışmalarla ilgili proje usul esasları ile ilgili yasal düzenlemeler dikkate alınacak olup, nakliye, kablolama, irtibatlandırma ve şebekeye bağlantı ile malzeme temin ve işçilikleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bu işlemler sırasında çıkabilecek kazı, inşaat, revizyon, düzeltme, yıkma, delme vb. işlemler YÜKLENİCİ tarafından ek bedel talep edilmeksizin yapılarak gerekli onarımlar da aynı şekilde YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

Hem DC hem de AC tarafta aşırı yük ve kısa devreye karşı koruma, uygun sigortalarla yapılacaktır. Ayrıca bakım ve diğer nedenlerle sistemi manuel açtırmak için devre kesiciler/anahtarlama elemanları kurulacaktır.

Şebekede arıza veya şebeke parametrelerinin izin verilen değerlerin dışına çıkması durumunda, bu parametreler uygun aralığa (normale) gelene kadar, GES devreye girmeyecektir (sistemin şebeke bağlantısı kesilecektir).

# Topraklama

Kurulacak GES’e ait tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, bunların içine konulacağı kabinler, tüm taşıyıcı metal aksamlar, tüm yardımcı metal montaj malzemeleri ilgili standart, mevzuat ve kurum görüşlerine uygun olarak topraklanacaktır. Topraklama hem DC tarafta hem de AC tarafta yapılacaktır.

Akım taşımayan bütün metal kısımlar eş potansiyel barada birleştirilip, onaylı projesine uygun olarak mevcut bina topraklaması ile uygun şekilde irtibatlanacaktır.

Topraklama direnç değerinin Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak hesaplanan değeri karşıladığı doğrulanacak, karşılamadığı takdirde YÜKLENİCİ tarafından ilave topraklama yapılmak suretiyle direnç değeri düşürülecektir.

Projesinde belirtilmese bile tüm PV panellerin uygun şekilde koruma topraklamasına irtibatı sağlanacaktır. İğneli olmayan klemp ile yapılan bağlantı yeterli görülmeyecek her bir güneş paneli üretici firma tarafından tarif edilen şekilde topraklanacaktır.

Akım taşımayan bütün metal kısımlar koruma topraklamasına bağlanacaktır.

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği‘nin 10.c.2. maddesinde tavsiye edildiği şekilde potansiyel dengeleme sağlanacaktır. Topraklama iletkenlerinde süreklilik testi yapılarak uygunluk kontrol edilecektir. Aşağıdaki değerlerin sağlanması gerekmektedir. Aksi halde bağlantılar ve/veya bağlantı iletken kesitleri değiştirilerek uygun değerler bulunacaktır.

-	İnverter gövdesi topraklaması ile topraklama iletkeni arasında (<1 Ω),

-	Panel çerçevesi ile topraklama iletkeni arasında (<0,1 Ω),

-	Sehpa ile topraklama iletkeni arasında (<0,1 Ω),

-	Sehpalar arasında(<0,1 Ω),

GES’in topraklaması ile ilgili imalatlar (topraklanması gereken tüm yapı ve ekipmanlar projede belirtilmese bile) YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılması gereken her türlü ekipman temini, inşaat, kazı ve kazı düzeltme işleri, ek yardımcı malzemelerin temini ve montajı YÜKLENİCİ tarafından ek bir bedel talep edilmeksizin gerçekleştirilecektir.

Bütün sisteme ait topraklama, ilgili kurumca (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası) yetkilendirilmiş/belge almış Elektrik-Elektronik Mühendisi tarafından ölçüm yapılarak, rapor İDARE’ye sunulacaktır. Ölçümlerin izin verilen aralıkların içinde olmaması durumunda YÜKLENİCİ topraklama sistemini uygun hâle getirecektir. Bu işler için YÜKLENİCİ’ye herhangi bedel ödenmeyecektir.

# Veri Kayıt, Ölçüm, Uzaktan İzleme ve SCADA Sistemi

YÜKLENİCİ, kullanılacak inverter markasına ait ve ömür boyu ücretsiz sunulacak; GES’in üretim değerlerinin ölçülüp takip edilmesini sağlayan, bu değerleri kaydeden ve görsel olarak sunan, GES’teki arızaları ilgililere anında bildiren bir “Veri Kayıt ve Anlık Uzaktan İzleme Sistemi” tesis edecek ve çalışır vaziyette teslim edecektir.

İzleme sisteminin çalışması için gerekli her türlü ekipman/altyapı iş bu sözleşme kapsamında bedelsiz olarak YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

YÜKLENİCİ, Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemine ilişkin prensip şeması ve detaylı Türkçe kurulum kılavuzunu kabul öncesi İDAREYE sunacaktır.

ADM’nin SCADA sistemine entegrasyon için gerekli RTU panosu, enerji kalite kaydedici, modem, iletişim altyapısı vb tüm malzeme, yazılım, donanım ve kurulumlar ile OSOS sayaç okuma sistemleri ile alakalı tüm teçhizatın temini, montajı, gerekli yazılımlarının yapılması, test ve devreye alınması işi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

# FV Modül Taşıyıcı Sistemi (Konstrüksiyon)

Taşıyıcı sistem düz çatı ve sandviç panel için iki ayrı tipte ve projesine uygun ISOTEC marka hazır sistem olarak tedarik edilecektir.

Düz çatı için kullanılacak sistem en az aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır.

- Taşıyıcı konstrüksiyon sistemi rüzgar tünel test onaylı olmalıdır.

- Taşıyıcı eleman parçaları projede belirtilen uzunlukta imal edilmelidir. Yerinde kesme işlemi uygulanmamalıdır.

- Taşıyıcı rayların altında, sürtünmeyi arttırmayı sağlayan SBR Kauçuk (250x180x6 mm) olmalıdır.

- Taşıyıcı rayların kalkmasını ve kaymasını engellemek amacıyla ağırlık kullanılmalı ve ayrıca yan kısımlardaki parapet duvarlara irtibatlanacaktır. Zeminde hiçbir delme işlemi uygulanmamalıdır.

- Ağırlıklar, projede belirtilen L köşebentlerin üzerine konulmalıdır.

- Modüller, taşıyıcı yapıya uygun klemp ile monte edilecektir.

- Seçilecek klempler en az 60 mm genişliğinde olacaktır ve 160 km/h rüzgar yüküne dayanıklı olmalıdır.

- Güneş panellerinin arkasında panele gelen rüzgarı kesmesi amacıyla pregalvaniz sac hammaddeli rüzgarlık konulmalıdır.

- Güneş paneli zemin ile 13 derece açıda yerleştirilecektir. İDARE gözetiminde, YÜKLENİCİ ölçüm cihazlarıyla bunun doğruluğunu gösterecektir.

Sandviç panel üzerine montaj projesine uygun olarak yapılacaktır. Aşık altına EPDM conta kullanılacak, aşıkların çatıya montajı EJOT marka sivri uçla vida ile yapılacaktır.

- Klemplerde kullanılacak cıvatalar A2-70 paslanmaz kalitede olmalıdır.

- Klemplerde kullanılacak somun EN AW 6063 T66 Alüminyumdan imal edilmelidir.

- Klemplerde kullanılacak yay paslanmaz kalitede olmalıdır.

- Klempler cıvata, somun ve yay ile ön montajı yapılmış olmalıdır.

- Taşıyıcı yapıdaki bağlantı ekipmanları dâhil tüm ürünler üretici firma tarafından en az 12 (on iki) yıl süre ile garanti altına alınmış olmalıdır.

İşin yapımı süresince tüm tesis ve çevreye verilecek zarar ve ziyandan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Tesis içinde tüm malzeme artıkları düzenli olarak YÜKLENİCİ tarafından temizlenecektir.

# KONTROL, TEST ve KABUL İŞLEMLERİ

YÜKLENİCİ firma, PV panellerin imalat aşamasında İDARE’nin belirleyeceği en az bir temsilci personelin fabrikada üretime nezaret etmesini sağlayacaktır. İDARE temsilcisinin onaylamadığı hiçbir panel sevk edilemeyecektir. Sevkiyata hazır olan her bir panele ait flash test ve EL (Elektrolüminesans) test raporları YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye sunulacaktır.

İDARE işin yapımı esnasında işi dilediği zaman kontrol edecek ve eksiklikleri yazılı olarak YÜKLENİCİYE bildirecektir.

GES’in şebekeye bağlanabilmesi ve enerji alışverişinin başlayabilmesi için ADM/TEDAŞ tarafından yapılacak test, muayene ve kabul işlemleri YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. Kabul işlemleri için resmi harç ve bedel ödenmesi durumunda YÜKLENİCİ, İDARE’den herhangi bir bedel talep etmeden bu işlemleri yerine getirecektir. YÜKLENİCİ’nin bir Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi bu işlemlerde hazır bulunacaktır.

Muayene ve test işlemleri sırasında ADM/TEDAŞ tarafından tespit edilen eksik ve hatalı imalat ve teçhizatı YÜKLENİCİ en geç 10 gün içerisinde düzeltecektir.

İDARE tarafından istendiği taktirde tüm malzeme kabul ve test işlemleri İDARE heyeti nezaretinde imalat yerinde ve/veya İDARE’ce onay verilen firma ya da tarafsız laboratuvar(lar)da yapılacaktır.  Ayrıca tüm testler, muayene ve kabul işlemleri YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır ve YÜKLENİCİ’yi temsilen bir Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi bu işlemlerde hazır bulunacaktır.

# GARANTİ, YEDEK PARÇA, TEKNİK DESTEK VE BAKIM

YÜKLENİCİ, iş kapsamında ilave olarak 10 adet PV panel, 100 mt solar kablo ve 10 adet MC4 konnektörü ücretsiz olarak yedek parça olarak İDARE’ye teslim edecektir.

YÜKLENİCİ, kuracağı sistemin ve sistemde kullanacağı bütün ekipman ve araçların (işçilik kalitesi dahil) hatasız, yeni ve birinci kalite olacağını garanti edecektir. Kullanılan malzemeler (herhangi bir parçası dâhil) garanti periyotları (24 ay) içerisinde tasarım, işçilik veya malzeme kalitesinden dolayı arızalandıklarında, YÜKLENİCİ aynı malzemeyi temin edip kurmakla yükümlü olacaktır. Sistemde kullanılacak komponentlerin GES Geçici Kabul tarihinden itibaren, garanti periyotları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- Teklif edilen güneş panelleri en az, 10 (on) yıl ürün ve 25 (yirmi beş) yıl lineer enerji üretimi garantili olacaktır. Lineer enerji üretimi garantisi, panel gücünün 1O (on) yıl sonunda en az % 90'ını ve 25 (yirmi beş) yıl sonunda da en az % 80'ini sağlayacak şekilde olacaktır.

- Güneş paneli alt konstrüksiyonu (Taşıyıcı Sistem); 12 (On iki) yıl.

- İnverterler; 5 (Beş) yıl.

- Diğer kısımlar/parçalar; 2 (İki) yıl.

Garanti süresi, GES’in İDARE tarafından Kabul’ünün yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır. GES, bir bütün olarak 2 yıl (24 Ay) süresince YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.

YÜKLENİCİ Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl boyunca sistem garantisi vereceğini taahhütnameyle belgeleyecek ve bu süre zarfında Fotovoltaik Sistemin sorunsuz bir şekilde çalışması ve rutin bakımlar; herhangi bir arıza veya hatalı malzeme durumunda yedek parçaların temini, kurulması ve devreye alınması ile ekipman performans testleri YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunda olacaktır.

Santral sistem garantisi kapsamında meydana gelen kusur ve arızalar, arızalanan donanım veya donanıma ait parçaların YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak değiştirilmesi/onarılması yoluyla giderilecektir. Malzeme, işçilik, nakliye, sigorta vb. masraflar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

YÜKLENİCİ firma arızanın bildirilmesini müteakip 24 (yirmidört) saat içerisinde arızaya müdahale etmek zorundadır.

İnvertör ve panel arızalarında belirtilen sürelerde arızanın giderilmesi için gerekirse yedek ekipman, arızalı ekipmanın yerine monte edilecektir. Arızalı ekipman tamir edildikten sonra yedek ekipmanla yer değiştirilecektir. Arızalı ekipman en geç 1 ay içerisinde tamir edilip yerine monte edilecektir.

YÜKLENİCİ firma her arıza giderimi sonrasında, 24 saat içinde İDARE’ye detaylı arıza, çözüm ve durum raporu gönderecektir.

YÜKLENİCİ, herhangi bir arızanın meydana gelmemesi için garanti süresince ücretsiz olarak yılda bir GES’e koruyucu periyodik bakım yapacaktır.

YÜKLENİCİ, garanti süresi içinde PV panelleri yılda iki kez olmak üzere toplam dört kez yıkayacaktır.

YÜKLENİCİ firma geçici kabulden önce, garanti süresince yapacağı periyodik bakım programını ve bakımda yapacağı işlerin ayrıntısını verecektir.

YÜKLENİCİ, garanti kapsamında meydana gelecek her türlü arızayı gidermekle yükümlüdür. Sistemlerde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda, İDARE personeli tarafından veya otomatik olarak, YÜKLENİCİ firmaya telefon, SMS (kısa mesaj), faks veya maille bildirildikten sonra en geç 24 saat içinde çözüm için harekete geçildiği bilgisi detayı yazılı veya e-mail olarak İDARE'ye verilecektir. Cihazların arızaları, arızanın YÜKLENİCİ’ye bildirilmesini müteakip en geç 3(üç) iş günü içerisinde giderilecektir. Bu süre içerisinde arızanın sonlandırılamaması durumunda 3(üç) iş gününü geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0.05’ü (on binde beşi) oranında ceza YÜKLENİCİ'nin teminat mektubundan kesilecektir. 3(üç) iş günü içerisinde tamiri mümkün olmayan arızalar için YÜKLENİCİ, cihazın yerine aynı işlev ve fonksiyonlara sahip muadili cihazı arızalı cihazın yerine koyup faal hale getirecektir.

Her bir cihaz için; bir yıl içerisinde aynı arızanın 2(iki), farklı arızanın 2(iki)’den fazla meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde arıza toplamının 4(dört)’ü bulması durumunda YÜKLENİCİ bahse konu cihazı yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.

Garanti konusunda, İDARE’nin 4077 sayılı kanunda belirtilen hakları saklıdır.

# EĞİTİM VE DÖKÜMANTASYON

YÜKLENİCİ, İDARE’nin belirleyeceği en az 3 (üç) personele 1 (bir) gün eğitim verecektir. Eğitim İDARE’nin uygun gördüğü yer ve zamanda Türkçe olarak verilecektir.

Eğitim, konusunda uzman personeller tarafından verilecektir. Eğitimden önce İDARE’nin onayına sunulacak olan eğitim programında eğitim verecek personele ilişkin bilgiler de sunulacaktır.

Eğitim verecek personelin, Türkiye’deki üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden ya da denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı üniversitenin aynı bölümlerinden mezun olan, FV alanında kurulum yaptığını kanıtlayabilecek nitelikte olması gereklidir.

Eğitim, yetkili operatörlerin aşağıdaki faaliyetleri sürekli yerine getirmesini sağlayacak kapsamda olacaktır:

- Düzenli Tesis denetleme/gözetim ve bakım faaliyetleri

- Veri kayıt ve uzaktan izleme sisteminin kullanılması

- Manuel Devreye Alma / Devreden Çıkarma

- Arıza arama

- Arızalı ekipmanın tamir veya değiştirilmesi

- Arıza ve olağan dışı durumların raporlanması

Eğitimler, Türkçe hazırlanmış doküman desteği ile verilecek ve sistem elemanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri ilgili teknik personele kazandırmaya yönelik olacaktır.

YÜKLENİCİ GES’in sağlıklı işleyişi için en az aşağıdaki bilgileri içeren bir doküman klasörünü basılı ve elektronik ortamda hazırlayarak İDARE kabulü öncesinde teslim edecektir.

- Genel bilgiler

  - Sistem tasarımcısı, şirket.

  - Sistem tasarımcısı, irtibat kişisi.

  - Sistem tasarımcısı, posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.

  - Sistem kurulumcusu, şirket.

  - Sistem kurulumcusu, irtibat kişisi.

  - Sistem kurulumcusu, posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.

- Son durum projeleri (Genel yerleşim planı, Tek hat şeması, Topraklama Planı, Hesap klasörü)

- Kullanılan malzemelere ilişkin datasheetler ve test raporları (Bu kapsamda ilave olarak aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.)

  - PV modül konnektörlerinin eşleştirilebileceği belirli PV konnektör modeli/tipleri ve üreticisi

  - PV modül baypas diyotunun tipi, akım ve ters gerilim değerleri

- PV sistemiyle ilişkili en az aşağıdaki acil durum dokümantasyonu olmalıdır.

  - Yangın acil durum prosedürü

  - Acil durum enerji kesme prosedürü

  - İlk yardım prosedürü

- Çalıştırma ve bakım bilgileri sağlanacak ve asgari olarak aşağıdakileri içerecektir:

  - Sistemin sağlıklı çalışmasını doğrulamak için prosedürler

  - Bir sistem arızası durumunda ne yapılması gerektiğine dair bir kontrol listesi

  - Acil kapatma/izolasyon prosedürleri

  - Bakım ve temizlik önerileri (mekanik, inşaat ve elektrik) – varsa

  - PV dizisiyle ilgili gelecekteki inşaat işleri için hususlar (ör. çatı işleri)

  - PV modülleri ve inverterler için garanti belgeleri – garanti başlangıç tarihini ve garanti süresini içerecek şekilde

  - Devam eden işçilik veya hava geçirmezlik garantilerine ilişkin belgeler

- Tüm test ve devreye alma verilerinin kopyaları sağlanacaktır. Asgari olarak aşağıdaki testlere ilişkin verilerin yer alması gerekir.

  - Toprak süreklilik kontrolleri

  - Polarite testleri

  - Dizi açık devre gerilim testleri

  - Dizi kısa devre akım testleri

  - Fonksiyon testleri

  - DC devrelerin izolasyon direnci testleri

# İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

YÜKLENİCİ, proje sahasında çalışanların can güvenliği için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Aksi halde meydana gelecek kazalardan YÜKLENİCİ sorumludur. Proje sahasına her türlü işi tanıtıcı ve iş güvenliği ile ilgili levhalar görülecek şekilde, gerekli yerlere YÜKLENİCİ tarafından konulacaktır. YÜKLENİCİ taşıma, montaj, kaynak ve kesme işleri esnasında her türlü temizlik, yangın güvenliği ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır. İskeleler, merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakım için bulundurulacaktır.

İşyerinde sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır.

YÜKLENİCİ, hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın bu işin gerçekleştirilmesi için gerekli eğitimleri ilgili personeline vermek zorundadır. Aksi halde, gerek ihmal gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

YÜKLENİCİ, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık tedbirlerini sağlayacaktır.

YÜKLENİCİ bilgi ve beceri gerektiren konularda bu işleri yapabilme ehliyetine sahip personel istihdam edecektir.

YÜKLENİCİ, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya işveren durumundadır. Bu nedenle iş yerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, SGK Kanunu, ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirtilmiş olan, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, iş yerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.